**Опросный лист для подбора активных фильтров гармоник VEDADF**

***(Номер запроса: ADF-xxxxxxxx-00x)***

**

|  |
| --- |
| **Вводная информация** |
| Название проекта |  |
| Стадия проекта |  |
| Заказчик |  |
| Адрес объекта установки |  |
| Требуемое количество  |  |
| **Основные данные** |
| Номинальное напряжение сети, В |  |
| Номинальная частота сети |  |
| Искажение напряжения питающей сети, % |  |
| Сеть:- 3-х проводная (L1, L2, L3),- 4-х проводная (L1, L2, L3, N), |  |
| Тип нелинейных потребителей (ПЧ, УПП, тиристорные выпрямители и т. п.) |  |
| Наличие внешних или встроенных сетевых дросселей ПЧ |  |
| Суммарный ток нелинейных потребителей |  |
| Номинальный ток компенсации гармонических искажений, А |  |
| Номинальный ток компенсации реактивной мощности (при необходимости) |  |
| Требуемый уровень THDu, % |  |
| Требуемый уровень THDi, % |  |
| **Дополнительные опции** |
| Интерфейс связи:Modbus RTU, Modbus TCP |  |
| Опциональная карта входов/выходов:2RO, 2DI |  |
| Встроенная сенсорная панель 4.3 дюйма | да/нет |
| Внешняя сенсорная панель 7 дюймов для параллельной работы силовых модулей  | да/нет |
| **Требования к исполнению** |
| Модульное исполнение:навесной монтаж / монтаж в стойку  |  |
| Шкафное исполнение:одностороннее / двухстороннее обслуживание (сквозная вентиляция) |  |
| **Условия эксплуатации** |
| Требуемая степень защиты |  |
| Диапазон температуры в месте установки |  |
| Наличие и тип вентиляции в месте установки |  |
| Наличие токопроводящей пыли/ агрессивных газов/ повышенной влажности в месте установки фильтра |  |
| Ввод кабеля шкафного исполнения |  |
| **Особые требования** |
| Требуется отчет с обоснованием подобранного решения\* | да/нет |
| Нестандартные требования |  |
| *\* Для подготовки отчета с обоснованием подобранного решения требуется заполнить исходные данные в приложении ниже и предоставить однолинейную схему.* |
| **Контактные данные (обязательно для заполнения):** |
| Организация:  |
| Ф. И. О.:  |
| Контактный телефон:  |
| E-mail:  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Исходные данные для расчета гармонических искажений**

Для определения требуемого тока компенсации гармонических искажений требуется выполнить расчеты, использовать математическую модель системы в специальном ПО. Далее перечислены необходимые исходные данные:

* Требования к системе
* Данные системы электроснабжения
* Данные понижающего трансформатора\*
* Параметры кабельных соединений
* Нагрузки\*

Пункты, указанные под \* являются обязательными. Если есть однолинейная схема, которая включает в себя эти данные, то пункт нагрузки можно не заполнять.

Кроме заполнения исходных данных, если есть дополнительная более подробная документация, рекомендуется приложить ее к опросному листу. Чем больше исходных данных будет предоставлено, тем больше точность результата подбора.



Рисунок 1 - Упрощенная схема системы электроснабжения

Для подбора номинального тока активного фильтра требуется указать целевой уровень искажений. Это могут быть специальные требования Заказчика или требования ГОСТ. Укажите эти сведения в таблице ниже.

**Требования к системе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Требования** |
| **THDu, %** |  |
| **THDi, %** |  |
| **Прочие требования** |  |

**Исходные данные**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Данные, которые требуется заполнить обязательно |

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| 1. **Система электроснабжения**
 |
| * 1. Ssc Мощность КЗ, МВА

*Short circuit power, MVA* | 150 МВА |
| *Примечание: Мощность короткого замыкания среднего напряжения (Ssc).* *Мощность короткого замыкания среднего напряжения является мерой импеданса линии, т.е. импеданса кабелей, высоковольтного трансформатора и т.д., соединяющих первичную обмотку питающего трансформатора с системой.**Если нет данных, значение по умолчанию: 150 МВА* |
| * 1. Соотношение X/R при КЗ

*Short circuit X/R ratio* | 10 |
| *Примечание: Отношение X/R является мерой отношения индуктивного реактивного сопро­тивления (X) к сопротивлению (R) электрической системы.**Если нет данных, значение по умолчанию: 10* |
| * 1. Предварительное искажение напряжения, %

*Voltage predistortion, %* | 1 |
| *Примечание: Искажения напряжения ВВ сети**Значение по умолчанию: 1* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| 1. **Трансформатор**
 |
|  | * 1. Напряжение вторичной обмотки, В

*Secondary voltage, V* |  |
|  | * 1. Номинальная мощность, кВА

*Nominal power, kVA* |  |
|  | * 1. Напряжение КЗ

*Short circuit voltage, %* |  |
| * 1. Активная составляющая напряжения КЗ, %

*Ohmic part of short circuit voltage, %* | 1,5 % |
| *Примечание: Часть напряжения короткого замыкания, которая обусловлена активным сопро­тивлением обмоток трансформатора.**Значение по умолчанию: 1,5 %* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | * 1. Загрузка вторичной обмотки трансформатора, % или ток вторичной нагрузки

*Secondary demand current (IL)* | 80 % |
| *Примечание: При малой загрузке трансформатора напряжения влияние искажения тока снижается.**Значение по умолчанию: 80 %* |
| * 1. K-фактор трансформатора

*k-factor* |  |
| *Примечание: При несинусоидальных токах возрастают потери в трансформаторах главным образом за счет потерь на вихревые токи, что требует увеличение их установочной мощности или применения специальных К-фактор трансформаторов. К-фактор трансформаторы отличаются от стандартных тем, что имеют увеличенную теплоемкость, позволяющую выдержать нагревание, вызванное высшими гармониками тока. Кроме того, специальная конструкция такого трансформатора позволяют свести к минимуму потери на вихревые токи и потери из-за паразитной емкости.**По умолчанию данный параметр не учитывается, но если у вас есть эти данные вы можете их указать* |
|  | * 1. Количество ТН, шт.
 | 1 шт. |
| *Примечание: Обычно количество отображено на схеме и соответствует количеству секций.**Значение по умолчанию: 1 шт.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| 1. **Нагрузки**
 |
| ***Примечание: Если есть возможность предоставить однолинейную схему или подробный список, в которых указаны все данные перечисленные ниже, то таблицу можно не заполнять*** |
|  | * 1. Преобразователи частоты

*Укажите типовой код ПЧ VF-101 в графе номинальная мощность* |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Наличие дросселей: | встроенный DC-дроссель/внешний AC-дроссель/без дросселей |
| Количество, шт. |  |
| Нагрузка, % |  |
| * 1. Другие нелинейные потребители
 |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Напряжение, B |  |
| * 1. Линейные нагрузки
 |
| * Двигатели, подключенные к сети на прямую:
 |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Коэффициент сдвига (cos ϕ) |  |
| * УКРМ:
 |
| Мощность компенсации, кВА |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| * УКРМ с дросселями (спец. для нелинейных потребителей):
 |
| Мощность компенсации, кВА |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Коэффициент расстройки, % |  |
| * Резистивная нагрузка:
 |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальное напряжение, В |  |

|  |
| --- |
| 1. **Дополнительная информация**
 |
|  |